## Slide 1
01 Einstieg — warum dasselbe Haus zwei Ergebnisse hat
Zwei Fachleute rechnen dasselbe Gebäude nach derselben Norm und kommen auf verschiedene Werte. Das liegt fast nie an der Physik. Es liegt an Bezugsflächen, an der Reihenfolge der Rechenschritte, an der Rundung — und daran, dass zwei Ausgaben derselben Norm im Umlauf sind.
Die These des Vortrags: Ein Nachweis ist nicht dadurch belastbar, dass am Ende eine plausible Zahl steht. Er ist es dadurch, dass zu jeder Größe gesagt werden kann, nach welcher Normstelle sie gerechnet wurde — oder dass sie eine deklarierte Eingangsgröße ist.
„Ich zeige Ihnen heute keine Software. Ich zeige Ihnen ein Dutzend Stellen, an denen Nachweise auseinanderlaufen — und wie man an jeder einzelnen prüft, wer recht hat.“
Die vier Zustände, die jede Größe haben kann
Diese Einteilung trägt den ganzen Vortrag. Sie ist der Unterschied zwischen einer Rechnung und einem Nachweis:
Nach Norm gerechnet und nachgewiesen — Rechenweg nach Norm, Übereinstimmung am Vergleichsdokument belegt.
Vereinfacht, Fehler beziffert — Näherung statt Normgleichung, mit gemessener Abweichung ausgewiesen.
Eingangsgröße — wird nicht gerechnet, sondern deklariert übergeben.
Nicht rechenbar — Verfahren bekannt, Datengrundlage fehlt. Wird benannt, nicht geschätzt.
ingenieurbüro rolf krause · Was eine Zahl im Nachweis belastbar macht · Folie 1

## Slide 2
02 Normstand und Rechtsstand — zwei Dinge, eine Verwechslung
Normstand
Rechtsstand
Was er steuert
Rechengleichungen, Tabellenwerte, Randbedingungen
Primärenergie- und CO₂-Faktoren, Referenzgebäude, Effizienzklassen
Woher
DIN V 18599:2018-09
GModG, § 86 mit Anlagen 1, 2, 4, 9, 10a
Verbindlich
2018-09 — das Gesetz nimmt diese Ausgabe in Bezug
der zum Ausstellungszeitpunkt geltende Stand
Der Grundsatz, der daraus folgt: Ein Nachweis darf keine Tabellenwerte zweier Ausgaben mischen. Entweder vollständig 2018-09 oder vollständig 2025-10 — nichts dazwischen. Der gerechnete Stand gehört in den Ausdruck.
ingenieurbüro rolf krause · Was eine Zahl im Nachweis belastbar macht · Folie 2

## Slide 3
03 Teil 2 — der Heizwärmebedarf und seine vier Fallen
Aus Hülle, Lüftung, Klima und Nutzung entsteht der Heizwärmebedarf. Zwölf Berechnungen stecken darin; die vier folgenden Stellen erklären die meisten Abweichungen im Alltag.
Stolperfalle
Was richtig ist
Wirkung
Wärmebrücken-Zuschlag
H′ T ohne F x , H T,eff mit F x
zwei verschiedene Werte am selben Gebäude — beide richtig, für verschiedene Zwecke
Wärmerückgewinnung
η t nicht in H V einrechnen, sondern über die Zulufttemperatur
sonst wird die Rückgewinnung doppelt oder gar nicht wirksam
Speicherfähigkeit C wirk
auf die Nettogrundfläche, nicht auf A N
ingenieurbüro rolf krause · Was eine Zahl im Nachweis belastbar macht · Folie 3

## Slide 4
04 Teil 5 und Teil 6 — Heizsysteme und Wohnungslüftung
Wo die Ausgaben 2011-12 und 2018-09 auseinandergehen
Stelle
2011-12
2018-09
Bezugsdifferenz der Übergabe
konstant 20 K
monatlich
Aufwandszahl Heizungspumpe
C p2 /C p1 ≈ 1,96
Tabelle 28 neu gefasst
Kesselbewertung
Aufwandszahlen
ingenieurbüro rolf krause · Was eine Zahl im Nachweis belastbar macht · Folie 4

## Slide 5
05 Teil 8 — Trinkwarmwasser, die Kette mit der Reihenfolge
Fünf Schritte, und der vierte muss vor dem fünften kommen:
Nutzenergie Q w,b
Rohrnetz Q w,d
Speicher Q w,s
Solarertrag abziehen
Erzeuger, dann Primärenergie
Der Fehler, der zweistellig kostet: Wird der Solarertrag erst nach dem Erzeuger abgezogen, liegen End- und Primärenergie zweistellig daneben — rund 22 % auf Q w,f .
Drei Merksätze zum Trinkwarmwasser
Kennwert und Bezugsfläche gehören zusammen: 12,5 kWh/(m²·a) auf A N oder 11,0 beziehungsweise 15,0 auf A NGF — niemals gemischt.
Die Zirkulation trennt in Pumpenbetrieb und Stillstand, im Stillstand mit halber Leitungslänge und θ w,av = 25 °C.
Endenergie auf Brennwert, Primärenergiefaktor auf Heizwert — vorher durch f Hs/Hi teilen.
ingenieurbüro rolf krause · Was eine Zahl im Nachweis belastbar macht · Folie 5

## Slide 6
06 Das Referenzgebäude
Das Referenzgebäude übernimmt die Geometrie des zu bewertenden Gebäudes; U-Werte und Anlagentechnik sind vorgegeben (GModG Anlage 1). Daraus folgt der Verhältniswert Q P /Q P,Ref , aus dem sich die Effizienzklasse ergibt.
Die Stelle, an der es kippt: Eine Vereinfachung, die nur auf einer Seite der Bilanz angewandt wird, verschiebt das Ergebnis, ohne dass sich die Physik ändert. Wer im Ist-Gebäude vereinfacht und im Referenzgebäude nach Norm rechnet, verändert die Klasse.
Zwei Details, die regelmäßig übersehen werden: Die Abluftanlage im Referenzgebäude wirkt doppelt — über n 50 = 1,0 h⁻¹ und über n nutz = 0,55 h⁻¹. Und für das GModG-Referenzgebäude gilt unverändert ein Wärmebrückenzuschlag von 0,10 W/(m²K).
ingenieurbüro rolf krause · Was eine Zahl im Nachweis belastbar macht · Folie 6

## Slide 7
07 Validierung — wogegen man prüft
Maßstab sind die veröffentlichten Vergleichsberechnungen der 18599 Gütegemeinschaft e. V. für den Wohnbau — nicht die Ergebnisse einer anderen Software. Geprüft werden beide Prüfgebäude: Einfamilienhaus 3.2.1 bis 3.2.15, Mehrfamilienhaus 3.4.1 bis 3.4.15, dazu die Nachtragsfälle zur Auslegungs…
Nachgemessen am 6. September 2026. Von den 34 Fällen sind 24 nur teilweise geprüft — die nicht geprüften Größen stehen einzeln im Prüfbericht.
Drei Prüfgrundsätze
Kein Sollwert wird als Eingang zurückgeführt. Nicht rechenbare Größen werden als Eingang deklariert und aus der Zählung genommen — sonst prüft man sich selbst.
Offene Punkte werden getrennt ausgewiesen und nie grün gezählt.
Wo kein Sollwert taugt, wird eine physikalische Größe geprüft — etwa der Jahresnutzungsgrad oder der solare Deckungsanteil.
Sagen Sie ausdrücklich, was diese Zahlen nicht bedeuten: Sie sind keine Normkonformitätserklärung und keine Zertifizierung. Sie belegen die Übereinstimmung mit einem veröffentlichten Vergleichsdokument, Einzelgröße für Einzelgröße — mehr, aber eben auch nicht mehr als das. Und 223 offene Punkt…
„Eine Software, die Ihnen sagt, sie rechne normkonform, sagt Ihnen nichts. Fragen Sie: gegen welches Dokument geprüft, wie viele Einzelgrößen, wie viele offen — und darf ich die Liste sehen?“
ingenieurbüro rolf krause · Was eine Zahl im Nachweis belastbar macht · Folie 7

## Slide 8
08 Ausblick — DIN TS 18599:2025-10
Nach Sichtung der Teile 2, 4, 5, 8 und 10 betreffen die Änderungen im Wohnbau praktisch nur Teil 2 . Nutzungsprofile, Trinkwarmwasser-Kennwerte und Klimadaten sind identisch, die Anlagentechnik ist unverändert.
Änderung
Normstelle
Wirkung
Saisonale Fensterlüftung
6.3.2, Gl. 76–78
f win,seasonal = 0,04 · θ e + 0,8 — wirkt auf Lüftungssenken und -quellen, nicht auf die Zeitkonstante
η-Begrenzung im Ausnutzungsgrad
6.7.4
wenn (1 − η · γ) < 0,01 → Monatsbedarf null statt instabilem Restbetrag; betrifft die Übergangsmonate
Neue Wärmebrücken-Pauschale
6.2.5
ingenieurbüro rolf krause · Was eine Zahl im Nachweis belastbar macht · Folie 8

## Slide 9
09 Was den Nachweis belastbar macht
Normstand und Rechtsstand sind eindeutig benannt und stehen im Ausdruck.
Jede Größe ist entweder nach Norm gerechnet oder als Eingang deklariert — nichts dazwischen.
Jede Vereinfachung ist mit ihrem Fehler beziffert und getrennt ausgewiesen.
Nachgewiesen am veröffentlichten Vergleichsdokument, Einzelgröße für Einzelgröße.
Fragen, die kommen werden
ingenieurbüro rolf krause · Was eine Zahl im Nachweis belastbar macht · Folie 9